| 风机整体检查，包括风机轴承润滑油加注，皮带检查，风机震动检查，风机电流检测、软连接更换等 |
| --- |
| 设备名称 | 维护内容 | 维护标准 | 年度保养频次 |
| 风机 [1台] | 清洗表面灰尘 | 表面干净，无灰尘 | 1 |
|  | 检查轴承，润滑油加注，无异响；必要时更换 | 检测运行时的噪声，无异响； | 1 |
|  | 检查、紧固各部螺栓 | 按设备说明书要求扭力完成 | 1 |
|  | 检查进、出风口及风阀 | 进、出风口无阻碍 | 1 |
|  | 风机涂漆、校正水平、减振器功能良好 | 水平度调整在2mm | 1 |
|  | 检查、修理或更换叶轮（不含更换） | 根据检查结果必要时更换 | 1 |
|  | 检查、修理或更换主轴（不含更换） | 根据检查结果必要时更换 | 1 |
|  | 检查风机接地 | 接地线无松动 | 1 |
| 设备名称 | 维护内容 | 维护标准 | 年度保养频次 |
| 风机机壳 [1台] | 检查机壳表面 | 无裂纹，结合面平整，密封良好 | 1 |
|  | 检查金属机壳焊接 | 应焊接牢固，无裂纹老化现象 | 1 |
|  | 检查风机外壳表面 | 表面平整，光滑，无凸起或凹陷 | 1 |
| 设备名称 | 维护内容 | 维护标准 | 年度保养频次 |
| 风机电机 [1台] | 检测电机工作电流 | 检测三相电流，应在额定电流范围内 | 1 |
|  | 检查电机接线桩头接线 | 接线无松动 | 1 |
|  | 检查电机外壳接地状况 | 接线固定牢固 | 1 |
|  | 测量电机绝缘电阻 | 绕组相间绝缘大于2M对地绝缘大于1M | 1 |
|  | 检查电机三相电阻是否平衡 | 测量三相绕线电阻阻值 | 1 |
|  | 检查电机固定螺丝 | 电机固定螺丝无松动 | 1 |
|  | 检查电机冷却是否正常 | 电机散热风扇叶片无缺损 | 1 |
| 活性炭吸附设备 |
| 设备名称 | 维护内容 | 维护标准 | 年度保养频次 |
| 活性炭吸附设备 [1台] | 检查活性炭过滤盒是否有破裂、损坏，否则应进行修正； | 性炭过滤盒无有破裂、损坏 | 1 |
|  | 检查箱体 | 无裂纹，接合面平整，密封良好 | 1 |
|  | 检查设备门螺丝是否松脱，否则需进行修正。 | 设备门螺丝无松脱 | 1 |
|  | 箱体除锈、补漆 | 无腐蚀、生锈现象 | 1 |
|  | 箱体接地检查 | 接地线无松动 | 1 |

耗材清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻燃覆膜材料 | / | 7 |
| 2 | 活性炭 | 碘值600，详见下方附件 | 1.3t |

活性炭规格参数

| 规格 | 柱状 |
| --- | --- |
| 材质 | 煤质 |
| 粒径（φmm） | 4 |
| 水份≤% | 8 |
| 比表面积≥cm2/g | 950 |
| 酸碱度≥（PH） | 7-11 |
| 总孔容积 | ～0.88 |
| 四氯化碳 | ≥ 45% |
| 碘 吸 附 值 ≥mg/g | 600 |