设备维保·交易标书

一、交易标题

【环保工程】09.09期-设备维保（废气治理设备）-嘉定：汽车零部件及配件制造·YH168

二、交易详情

- 1. 维保方案报价

| 序号 | 服务内容 | 简述 | 预计周期（天） | 费用报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机设备 | 共计 台： 包含风机、机壳、电机 |  | ￥ |
| 2 | 活性炭吸附设备 | 共计 台 |  | ￥ |
| 3 | 耗材采购 | 活性炭 T； 详细参数见附件 |  | ￥ |
| 报价合计（含6%增值税专票） |  |  |  | ￥ |

PS：请贵司根据企业维保清单，制定维保计划，填写至上述表中。

附一：设备维保现场服务清单

| - 风机整体检查，包括风机轴承润滑油加注，皮带检查，风机震动检查，风机电流检测、软连接更换等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 维护内容 | 维护标准 | 年度保养频次 |
| 风机 [ 台] | 清洗表面灰尘 | 表面干净，无灰尘 | 1 |
|  | 检查轴承，润滑油加注，无异响；必要时更换 | 检测运行时的噪声，无异响； | 1 |
|  | 检查、紧固各部螺栓 | 按设备说明书要求扭力完成 | 1 |
|  | 检查进、出风口及风阀 | 进、出风口无阻碍 | 1 |
|  | 风机涂漆、校正水平、减振器功能良好 | 水平度调整在2mm | 1 |
|  | 检查、修理或更换叶轮（不含更换） | 根据检查结果必要时更换 | 1 |
|  | 检查、修理或更换主轴（不含更换） | 根据检查结果必要时更换 | 1 |
|  | 检查风机接地 | 接地线无松动 | 1 |
| 设备名称 | 维护内容 | 维护标准 | 年度保养频次 |
| 风机机壳 [ 台] | 检查机壳表面 | 无裂纹，结合面平整，密封良好 | 1 |
|  | 检查金属机壳焊接 | 应焊接牢固，无裂纹老化现象 | 1 |
|  | 检查风机外壳表面 | 表面平整，光滑，无凸起或凹陷 | 1 |
| 设备名称 | 维护内容 | 维护标准 | 年度保养频次 |
| 风机电机 [ 台] | 检测电机工作电流 | 检测三相电流，应在额定电流范围内 | 1 |
|  | 检查电机接线桩头接线 | 接线无松动 | 1 |
|  | 检查电机外壳接地状况 | 接线固定牢固 | 1 |
|  | 测量电机绝缘电阻 | 绕组相间绝缘大于2M对地绝缘大于1M | 1 |
|  | 检查电机三相电阻是否平衡 | 测量三相绕线电阻阻值 | 1 |
|  | 检查电机固定螺丝 | 电机固定螺丝无松动 | 1 |
|  | 检查电机冷却是否正常 | 电机散热风扇叶片无缺损 | 1 |
| - 活性炭吸附设备 |  |  |  |
| 设备名称 | 维护内容 | 维护标准 | 年度保养频次 |
| 活性炭吸附设备 [ 台] | 检查活性炭过滤盒是否有破裂、损坏，否则应进行修正； | 性炭过滤盒无有破裂、损坏 | 1 |
|  | 检查箱体 | 无裂纹，接合面平整，密封良好 | 1 |
|  | 检查设备门螺丝是否松脱，否则需进行修正。 | 设备门螺丝无松脱 | 1 |
|  | 箱体除锈、补漆 | 无腐蚀、生锈现象 | 1 |
|  | 箱体接地检查 | 接地线无松动 | 1 |

附二：耗材更换清单

1、活性炭规格参数

| 规格 | 材质 | 粒径 （φmm） | 水份 ≤% | 比表面积 ≥cm2/g | 酸碱度 （PH） | 总孔容积 | 四氯化碳 | 碘值 | 数量 t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柱状 | 煤质 | 4 | 8 | 950 | 7-11 | ～0.88 | ≥ 45% |  |  |

2、过滤棉规格参数

| 序号 | 名称 | 型号（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤棉 | 415*510*46 |  |
| 2 | F5中效过滤袋 | 415*510*430 |  |